


北京华信医院空调运行维保单位




比 选 文 件





业主单位：北京华信医院	

二零壹八年三月

第一章 邀请函

诚邀：                 （参选人）：
本次比选采用邀请的方式，特邀请你单位参加北京华信医院空调运行维保单位的比选，参选单位必须按照比选文件的各项条款编制比选书。
1.项目名称：北京华信医院空调运行维保单位比选
2.业主单位（比选人）：北京华信医院
3.比选内容：2018年3月20日至2019年3月19日至北京华信医院空调运行维保单位。
4.报价最高限价：40万元
5.资金来源：企业自筹资金
6.参选人的资格条件:
（1）参选人必须是在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的单位；
（2）参选人必须具有集中式空调设备维修安装A类III级以上资质；
（3）参选人必须是具有良好业绩能够独立完成本项目。
7．比选文件
（1）比选文件领取时间：2018年3月5日至3月9日 9：00-16:00（法定节假日除外）
（2）比选文件领取地点：北京市朝阳区酒仙桥一街坊6号
（3）参选文件递交截止时间：2018年3月19日上午9时30分
（4）参选文件递交地点：北京市朝阳区酒仙桥一街坊6号
（5）联系人： 杜明远	
（6）联系方式：010-64362545



  
                                      北京华信医院
2018年3月5日



                             


第二章 比选文件
根据《中华人民共和国招标投标法》、《北京市招标投标条例》的规定，采用比选方式，确定北京华信医院空调运行维保单位。
1、 [bookmark: _Toc466150182][bookmark: _Toc466149366][bookmark: _Toc466149264]项目概况
华信医院中央空调有两个独立运行的系统，一个是旧病房楼系统，另一个是新病房楼系统。
（1） [bookmark: _Toc504570115]旧病房楼机房
旧病房楼建筑面积13000平方米，地上3～4层。制冷机房位于楼东侧，为独立建筑。主机是开利的活塞式冷水机组，型号为30HR250，制冷量775kW，共两台。冷却塔品牌为山东双一，流量200t/h，2台，位于制冷机房屋顶。末端为风机盘管。2000年左右投入运行。

1#机房设备清单：
	序号
	设备名称
	规格/型号
	单位
	数量

	1
	活塞式冷水机组
	开利30HR250，制冷量775kW
	台
	2

	2
	冷冻水泵
	立式离心泵，22kW
	台
	3

	3
	冷却水泵
	立式离心泵，18.5kW
	台
	3

	4
	横流冷却塔
	山东双一，200t/h
	台
	2

	5
	定压补水系统
	
	套
	1

	6
	分水器
	
	台
	1

	7
	集水器
	
	台
	1

	8
	水路管道及附属装置
	
	项
	1

	9
	配电柜、控制柜
	
	台
	3



（2） [bookmark: _Toc504570116]新病房楼机房设备清单
新病房楼建筑面积27331平方米，地下2层，地上11层。制冷机房位于地下一层。主机是开利离心式冷水机组，型号为19XR400，制冷量1407kW，共两台。冷却塔品牌为青岛同和，流量350t/h，2台，位于楼顶。末端为风机盘管加新风。于2008年投入运行。

2#机房设备清单：
	序号
	设备名称
	规格/型号
	单位
	数量

	1
	离心式冷水机组
	开利19XR400，制冷量1407kW
	台
	2

	2
	冷冻水泵
	卧式离心泵，30kW
	台
	2

	3
	冷却水泵
	卧式离心泵，45kW
	台
	2

	4
	冬季冷冻水泵
	卧式离心泵，15kW
	台
	2

	5
	横流冷却塔
	青岛同和，350t/h
	台
	2

	6
	定压补水装置
	
	套
	2

	7
	软化水装置
	
	套
	1

	8
	冷却水加药设备
	
	台
	1

	9
	分水器
	
	台
	1

	10
	集水器
	
	台
	1

	11
	水路管道及附属装置
	
	项
	1

	12
	配电柜、控制柜
	
	台
	7



2、 [bookmark: _Toc466150183][bookmark: _Toc466149367][bookmark: _Toc466149265]维护保养内容：
（1） [bookmark: _Toc504570129]每日巡检
由驻场人员进行，并做日巡检记录。
（2） [bookmark: _Toc504570130]每月巡检
运行期间每月一次，由公司派出工程师进行，出具巡检报告。
（3） [bookmark: _Toc504570131]日常维修
由驻场人员完成，单价300元、累计3000元以下配件免费。
（4） [bookmark: _Toc504570132]入冬前保养
包括设备清洁保养、制冷设备停机、防冻处理、一般保养。
（5） [bookmark: _Toc504570133]开机前年度保养
包括设备清洁保养，冷水机组换机油、滤芯、清洗冷凝器，压力表、安全阀监测，控制柜检修。
（6） [bookmark: _Toc504570134]冷却塔清洗
塔体、填料检修清洗，如需更换填料，费用双方协商确定。
（7） [bookmark: _Toc504570135]冷却水水质处理
冷却水定期消毒与检测，每个自然月出具水质监测报告。
（8） [bookmark: _Toc504570137]水路管道及附属装置保养
包括破损保温层的修补，冷水管道砂眼堵漏及锈蚀管道更换，老化失灵、漏水的管件、仪表、阀门更换。
3、 相关标准及依据
1. WS 488-2016 《医院中央空调系统运行管理》
2. GB 50365-2005 《空调通风系统运行管理规范》
3. GB 19210-2003 《空调通风系统清洗规范》
4. GB 15982-2012 《医院消毒卫生标准》
5. GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》
6. GB 50736-2012 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
7. GB 50189-2015 《公共建筑节能设计标准》
8. GB 50738-2011 《通风与空调工程施工规范》
9. GB 50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》
10. GB/T 50102-2014 《工业循环水冷却设计规范》
11. GB 50050-2007 《工业循环冷却水处理设计规范》
12. HG/T 2387-2007 《工业设备化学清洗质量标准》
13. JB 8654-1997 《容积式和离心式冷水热泵机组安全要求》
14. DB 11 485-2007 《公共场所集中空调通风系统卫生管理规范》
15. DB 11 485-2011 《集中空调通风系统卫生管理规范》
16. DB 11/T 466-2007 《供热采暖系统维修管理规范》
17. WS 394-2012 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》
18. WS/T 395-2012 《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》
19. WS/T 396-2012 《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》
20. GB 50054-2011 《低压配电设计规范》
21. GB 50254-2014 《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》
4、 参选人的资格条件：
（1）参选人必须是在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的单位；
（2）参选人必须具有集中式空调设备维修安装A类III级以上资质；
（3）参选人必须是具有良好业绩能够独立完成本项目。
5、 参选报价原则
本工程设置比选最高限价，最高限价为批复的价格，即：最高限价=40万元。参选人如果超出了最高限价，则由评选委员会按废标处理。
四、参选文件的组成
1.参选文件封面（格式自拟）
2.参选函（附件一）
3.法定代表人授权委托书（附件二）
4. 参选人基本情况一览表（附件三）
5. 参选人近三年类似业绩（附件四）
6.拟投入项目组人员配备情况表（附件五）
7.空调运行维护方案（格式自拟）
五、参选文件的递交
1. 参选文件的形式：参选人需提交参选文件一式三份，正本1份副本2份，正本与副本如有不一致时，以正本为主。
2. 参选文件应用自制封条在参选文件袋背面上方开口处密封，并填写密封日期，密封袋的每一封口处均应骑缝加盖密封章（或单位公章），不密封的参选文件无效。封袋上还应写明：
（1）比选人的名称；
（2）项目名称；
（3）参选人的名称；
（4）参选单位公章。
3. 参选的截至日期：2018年3月19日上午9时30分
参选人应于参选文件递交截止时间前，将参选文件统一送至比选文件规定的递交地点。迟于截至时间送达的参选文件，比选人不予接收。
4. 参选文件递交地点：北京市朝阳区酒仙桥一街坊6号
联系人：杜明远	
联系方式： 010-64362545
六.比选
1. 参选人应派代表参加评选会，如由法定代表人参加的，须出具法定
代表人身份证明和身份证原件及加盖公章的身份证复印件一份；如由委托代理人参加的，须出具法定代表人授权委托书和本人身份证的原件及加盖公章的身份证复印件一份。
2. 有下列情形的参选文件将被拒绝，不得进入评选：
  （1）未按照本比选文件要求密封和标识的；
  （2）参选文件逾期送达的。
3.评选程序：
（1）评选由业主单位项目负责人主持，邀请有关部门参加；
（2）由参选单位互相检查文件的密封情况；
（3）经确认无误后，由参选人当众拆封，自行宣读参选文件的报价、浮动值、调整系数等主要条款；
（4）参选人在比选文件要求提交参选文件的截止时间前收到的参选文件，评选时都应当众予以拆封、宣读；
（5）比选人对开标过程进行记录，并存档备查。
七、评选
1. 按照公平、公正的竞争原则，根据参选人所提供的参选文件进行综合评选，由比选人评出各项最优且参选报价最低的参选人作为北京西站出站系统及下沉广场消防运维单位，在参选截止后3日通知比选结果。
2.评委的组成：
评委由比选人委托的业主单位组织，共由3名相关专业人员组成。
3.评选方法：
在初步评审合格及详细评审后确定得分最高的参选人为中选人。










①初步评审：
	序号
	评审内容

	1
	参选文件的内容是否齐全，关键字迹是否清晰可辨

	2
	参选文件的签字或盖章是否齐全有效

	3
	是否按照比选文件要求填报了参选报价

	4
	参选人没有递交两份或多份内容不同的参选文件或在一份参选文件中对本比选工程报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的

	5
	参选文件中没有附有比选人不能接受的条件或不符合比选文件规定的其它实质性要求的

	6
	参选人法定代表人未参加评选会议，但也未有指定代理人（以法人代表委托书为准）参加评选会议，或虽参加但不能提供有效证件的

	7
	参选价格超过比选最高限价的

	8
	参选人具有有效的营业执照

	9
	参选人的资质符合比选文件的要求

	　
	是否通过初步评审













②详细评审（商务部分：60分）：
	项目
	标准分
	评分标准
	分值

	企业近三年完成的类似业绩
	20分
	有5项（含）以上
	20

	
	
	有4项
	16

	
	
	有3项
	12

	
	
	有2项
	8

	
	
	有1项
	4

	企业资质能力及信誉
	25分
	已经取得建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质
	5

	
	
	已经取集中式空调设备维修安装A类II级以上资质；
	5

	
	
	已经取得ISO9000质量管理体系认证且运行情况良好
	5

	
	
	已经取得ISO14000环境管理体系认证且运行情况良好
	5

	
	
	已经取得OHSAS18000职业安全健康管理体系认证且运行情况良好
	5

	服务
报价
	15分
	各参选单位有效报价的平均价为基准价，参选报价每高于基准价1%的扣2分，每低于基准价1%的扣1分，扣完为止。
	0-15


近三年：指2015、2016、2017年度
类似业绩：指年合同额40万元以上或面积4万平米以上的空调运行维护业绩； 

③详细评审（技术部分40分）：
	项目
	标准分
	评分标准
	分值

	[bookmark: _Toc504570122]驻场运维人员配置及巡检方案
	8分
	方案及人员配置安排合理
	7-8

	
	
	方案及人员配置安排欠合理
	2-6

	
	
	方案及人员配置安排不合理
	0-2

	检测内容及服务
	8分
	各系统检测内容全面方式合理
	7-8

	
	
	各系统检测内容、方式欠合理
	2-6

	
	
	各系统检测内容、方式不合理
	0-4

	日常维护保养方案及内容
	10分
	各系统维护保养方案齐全，合理有效
	8-10

	
	
	各系统维护保养方案欠齐全有效
	4-7

	
	
	各系统维护保养方案不齐全
	0-3

	其他服务
	6分
	其他服务全面，可行性强
	5-6

	
	
	其他服务全面，可行性低
	2-4

	
	
	其他服务不全面，无可行性
	0-2



④中选人确定：
在初步评审合格、参选报价有效，且详细评审得分最高的参选人为第一中选候选人；如参选人的详细评审得分相同则按报价最低的为第一中选候选人；如参选人的报价也相同时，按项目拟配备的人员得分最高的为第一中选候选人，并依次排序第二、第三候选人，最终由比选人确定排名第一的中选候选人为本项目的中选人。


八、投标文件格式
附件一

参 选 函
致：                               
     在充分研究“北京华信医院空调运行维保单位”比选文件中规定的要求和条件后，我方愿意按照比选文件所确定的服务内容承担本项目的消防运维工作，愿以人民币（大写）：          （小写：        ）的报价，承接贵单位北京华信医院空调运行维保工作。
我们将按比选文件的规定，提供比选人要求的所有资料，并保证递交参选文件的真实性、完整性。承诺不向无关的第三方透露本次比选活动的任何信息。
我方愿意接受比选人对我公司在空调运行维护过程中的动态考核，并接受比选人对我公司未能按照《空调运行技术合同》履约所实施的任何处罚。
           参选人（盖章）：                                
           法定代表人（或被授权代理人）签字：             
           联 系 人：
           联系电话：


                              日    期：     年    月  日

附件二
法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        系               的法定代表人，现授权委托我公司的            为我公司代理人，以本公司的名义参加 
北京华信医院空调运行维保单位的比选活动，代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务我均予以承认。
代理有效期为      年      月     日至      年    月     日
代理人无转委托权。

特此委托。

参选人：（盖章）
法定代表人：（签字、盖章）
授权代理人：（签字）
日期：   年    月   日





附件三
参选人基本情况一览表
	企业营业执照（复印件附后）

	企业主管单位
	

	企业组建时间
	

	企 业  地 址
	

	邮 政  编 码
	
	联系电话
	

	联系人及职务
	
	开户银行
	

	企业资质等级证书（复印件附后）

	企 业 人 员 状 况

	企业总人数：             人
	在册工程技术人员：          人

	其中：管理人员：     人
	其中：高级职称：        人

	其他人员：     人
	中级职称：        人

	中级建（构）筑物消防员：   人
	初级职称：        人

	初级建（构）筑物消防员：   人
	国家注册建造、造价师：      人

	企业固定资产总额：约          万元



注：营业执照、资质等级证书等相关资料的扫描件或复印件附后并加盖公章。

参选人：（盖章）
                           法定代表人或代理人：（签字）
日  期：      年   月  日



附件四
参选人近三年类似项目业绩表
	序号
	项目名称
	项目规模及
工作内容
	合同金额
	合同日期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



近三年：指2015、2016、2017年度
类似业绩：指年合同额40万元以上或面积4万平米以上的空调运行维护业绩； 


参选人：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字）
                              日  期：   年   月   日


附件五
拟投入项目组人员配备情况表
	序号
	姓名
	执业资格等级
	工作年限

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


提供拟投入人员的身份证、资格证的复印件并加盖公章。


参选人：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字）
日  期：      年   月  日


附件六
               投标报价费用表

（1） [bookmark: _Toc504570140]驻场人员及办公费用
1. 驻场人工费（单位：元）
	岗位
	月基本工资
	社保、法定节假
日补贴
	交通、通
讯及餐费
等补贴
	月支出
	年支出
	人数
	年合计
费用

	班组主管
	
	
	
	
	
	
	

	运行工
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	



2. 驻场费用汇总
	序号
	分项
	说明
	价格

	1
	人工成本
	
	

	2
	机具费
	
	

	3
	办公用品
	
	

	4
	劳保用品
	
	

	5
	小计
	
	

	6
	企业管理费
	
	

	7
	税金
	
	

	总价
	
	




参选人：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字）
日  期：      年   月  日

（2） 30HR250冷水机组配件价格表
	序号
	零件名称
	单价（元）

	1
	冷冻油（升）
	

	2
	干燥滤芯
	

	3
	油视镜O环
	

	4
	吸气阀片套装(2PCS)
	

	5
	吸气支撑片套装(2PCS)
	

	6
	排气阀片套装(2PCS)
	

	7
	油泵端盖垫片
	

	8
	底盖垫片
	

	9
	吸气阀门垫片
	

	10
	排气阀门垫片
	

	11
	电机端盖垫片
	

	12
	端子板垫片
	

	13
	油泵垫片
	

	14
	缸盖垫片（侧）
	

	15
	缸盖垫片（中间）
	

	16
	缸盖垫片（卸载）
	

	17
	阀板垫片
	

	18
	轴承垫圈
	

	19
	油环套装(2只)
	

	20
	气环套装(2只)
	

	21
	曲轴组件
	

	22
	连杆组件
	

	23
	活塞组件(含活塞销和挡圈)
	

	24
	马达定子
	

	25
	吸气滤网
	

	26
	油滤网
	

	27
	油泵
	

	28
	油泵驱动块组件
	

	29
	阀板组件（含排气阀片）
	

	30
	流量开关
	

	31
	低压保护开关
	

	32
	高压保护开关
	






（3） 19XR400冷水机组配件价格表
	序号
	零件名称
	单价（元）

	1
	干燥过滤器
	

	2
	油回收过滤器
	

	3
	引射过滤器
	

	4
	外置油过滤器
	

	5
	冷冻油（桶）
	

	6
	压力传感器
	

	7
	温度传感器
	

	8
	导叶电机
	

	9
	ICVC模块
	

	10
	ISM模块
	








参选人：（盖章）
法定代表人或代理人：（签字）
日  期：      年   月  日
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北京华信医院空调运行维保
委托运行技术服务合同











甲方：    北京华信医院                （盖章）
乙方：                                （盖章）
签订日期：     年       月       日

  北京华信医院空调运行维保  委托运行技术服务合同

甲方：  北京华信医院                 
乙方：                                    
甲、乙双方就 北京华信医院空调运行维保     相关事宜，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，本着平等、自愿的原则，经友好协商，达成以下协议：
第一条  合作事项
甲方委托乙方负责北京华信医院空调系统的日常运行、技术服务、维保维修等工作，乙方按照甲方的管理标准进行技术服务的支持，甲方支付乙方技术服务费。
第二条  服务时间及人员
1、服务时间： 2018 年3 月   日至 2021 年3月   日，有效期 1 年。
2、在此期间乙方负责北京华信医院空调系统各项技术支持服务工作。
3、在此期间乙方派遣       名合格的运行服务人员。
4、乙方派遣的运行人员应符合国家及北京市的相关要求，操作人员年龄在18周岁以上，55周岁以下，身体健康，持有低压电工证、制冷工证等。
第三条  服务费用及结算方式
1、年服务费用总计：                 。
2、年服务费用包括：人工费、办公用房及宿舍费用等（服务费用组成见附件1）。
3、合同期内制冷季运行前支付年服务费的50%。采暖季运行前支付年服务费的30%，合同期满后，经甲方确认乙方完全履行完合同后将合同余款一次性结清。
4、运营服务费用支付方式：支票或银行转账。
5、运营服务费用发票形式：6%的专业技术服务费，增值税专用票。
第四条  服务范围
1、乙方设置专职人员管理该项目，保证各机房24小时有人值守，乙方用工应严格遵守劳动法及相关法律要求；
2、乙方根据项目设备及末端需求情况，制定科学合理的经济运行方案，根据环境温度变化，合理调节机组运行参数，在保证末端正常需求的情况下，实现最佳经济运行及节能效果；
3、乙方做好各种设备运行时的运行记录（每2小时记录一次），并定期将运行参数记录录入电脑，形成电子档案；建立运行管理档案，为甲方提供能源数据分析及合理化建议(参数记录包括：各种设备运行参数，系统主要参数、能源统计表等）；
4、乙方建立严格规范的管理制度，做好机房及所属设备设施的日常运行管理，保证设备运行正常，机房卫生整洁；
5、乙方负责机房设备的日常保养及小修，包括但不限于：机房设备及管道易损配件的维修/更换，机房除锈刷漆、过滤器清洗、配电柜清扫、动力线路紧固等，单价300元、累计3000元以下配件免费维修，超出免费范围所需的材料，由甲方统一采购。
6、将夏季最高气温超过35℃列为高温天气，冬季最低气温低于-10℃列为寒潮天气，气温达到上述极端天气，需组织人员每天入户测温、并为用户排查末端故障，日常运行应保证每月进行一次入户测温。
7、乙方接受甲方的管理与专业监督，遵守甲方的各项规章制度；
8、乙方遵守甲方各项管理规定，积极做好与甲方沟通协调工作。
9、每月定期技术巡检，并按甲方要求报送相关材料。
冷水机组机房巡检内容如下：
（1）用兆欧表测量和记录压缩机-电机组件电机绕阻的绝缘电阻，完成预防性保养的各项任务； 
（2）检查压缩机润滑油系统的下列各项：①检查润滑油、油过滤器和干燥过滤器的工作状态；②检查接触器的工作状态；③检查电气主回路连接所有接线端，并紧固； ④检查状态指示灯。
（3）检查控制面板，确定下列各项： ①检查显示数据的精度和设定值；②检查水流开关、油压差开关等保护原件的控制情况； ③检查机组历史报警及运行记录，判断机组状况；④检查温度表、压力表的指示状态。
冷水机组机房巡检内容如下：
（1）检查机组的历史报警及运行记录，判断机组状况，观察机组内的压力情况；
（2）每日开机前应当对循环水泵、冷水机组各处电源开关、阀门进行检查，开机后每1小时检查循环水泵、系统压力； 
（3）每天对冷水机组设备进行巡查，确定管道、风盘无渗漏，风机运行正常，阀门等附件无异常；
（4）检查管道的情况，确定无渗漏，保持机房通风良好；
（5）检查配电柜情况，确认指示灯显示是否正常，软启动器、变频器等设备运行是否正常。
第五条  维修维保工作
1、日常运行管理所需的工具、耗材、常用配件、材料、等单价300元、累计3000元以下配件免费维修，超出免费范围所需的材料，由甲方统一采购。；
2、乙方有义务为甲方运营的空调设备提供专业化的技术服务，技术服务期间所需配件价格应低于市场同类项目的平均价（市场平均价主要依据设备生产厂家或有资质的专业维修机构提供的该类设备的维修指导价），甲方优先将设备的各项服务委托给乙方实施； 
3、空调系统运行过程中发生紧急事故，乙方应及时上报并按甲方要求采取合理措施进行抢修；
4、空调系统换季维护保养过程中、主要设备维修、抢修工作均应填写维修/维保确认单，见附件2，作为结算依据，每年春季、秋季各结算一次。
5、维修维保支付方式：支票或银行转账。
6、维修维保发票形式：17%维修费，增值税专用票。
第六条  甲乙双方责任
1、甲方责任
① 甲方设置现场项目主管对乙方派遣人员的工作进行督促、监督，保障各机房的正常运行；
②甲方负责对乙方运行人员的工作安排、日常考核管理；
③甲方负责按照协议的约定及时向乙方支付服务费用。
2、乙方责任
① 乙方负责按照协议约定，对北京华信医院空调机房进行有效的值守及管理，保证夏季制冷、冬季供暖的可靠运行。
② 乙方根据项目及末端情况，制定科学合理的运行方案，实现最佳的经济运行效果和节能效果；
③ 乙方负责支付运行管理所聘员工的工资及各项社保费用，并承担合同期内员工的安全责任； 
④ 乙方应对运行人员进行入职常规体检，办理运行人员入职时应向甲方提供以下资料的复印件：员工花名册、身份证复印件、体检表复印件、职业资格证书复印件，以备甲方存档；
⑤ 乙方要建立严格规范的管理制度，做好机房及附属设备设施的日常运行管理，保证设备正常运行，机房干净整洁；
第七条  保密
1、甲乙双方均有责任履行保密义务，不得向任何第三方披露有关本协议的任何保密信息。就本条而言，“保密资料“系指不为公众所知的任何业务资料、商业资料、技术资料及其他资料，是为任何一方或其关联公司视为专有和机密的资料。
2、双方应当就本协议和项目的内容、管理方法、技术和财务状况等保守秘密。除非取得对方书面同意，任何一方均不得向第三方披露或以任何方式利用保密信息。
第八条 不可抗力
“不可抗力”是指本协议双方不能预防、不可避免、无法预见的事件。该事件妨碍、影响或延误任何一方履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、自然灾害、战争或任何其他类似事件。
由于以上所述不可抗力事件致使协议不能履行或延迟履行，则双方均不承担任何违约责任。
第九条 协议的变更
本协议如有未尽事宜，或者双方需要修改本协议的部分条款，须经双方协商一致，另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十条  争议的解决方式
本协议在履行过程中如发生争议，应由当事人双方协商解决或向有关部门申请调解，如协商或调解不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。
第十一条  其它
本协议自双方签字、盖章之日起生效。本协议一式  肆  份，甲乙双方各持  贰  份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
	甲方：                                
	乙方：                            

	法定代表人（或委托代理人）：
	法定代表人（或委托代理人）：

	年     月     日 
	年     月     日
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