投 标 须 知

（一）投标人

1，投标人必须具备独立法人资格，有独立承担民事责任的能力和足够的技术实力。

2，投标人必须遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉记录和相关的资质。

3，投标人生产或销售的产品必须符合中国政府规定的技术标准和环保标准。

4，投标人必须在国内有注册办公地点；为满足招标方对维修和售后服务的需求，在北京地区应有相应的办事机构及维修和售后服务队伍；维修服务要求及时、快捷、负责。

5， 投标人提供的产品必须是原装全新、具有中国有关部门注册、检验或商检及生产厂家质量合格证明的设备和产品。

6， 如投标人不同时为产品制造商，投标人须提供制造商出具的针对本次设备招标的投标授权书。

7， 投标人不得以任何方式干扰招标、开标、评标工作的正常进行；不遵守开标、评标秩序，或做出其它任何企图影响评标工作的行动的，将取消其参与评标的资格。
（三）招标技术要求 
1.1  电气使用条件

1.1.1  正常工作条件下的线电压应为满足IEC及相关国标要求的正弦波。

1.1.2  EPS的等级应根据IEC及相关国标定义的电气使用条件来划分。

1.1.3  EPS根据采用三进三出型式。

2.2 防护等级

2.2.1  可使用卖方的标准外壳，但其防护等级应符合IEC 60529的要求。即：

- 外部IP30
- 内部IP20  带开启门(带电部件屏蔽)

2.2.2  冷却方式为在数据表中规定的，并应符合IEC及国标要求。

2.2.3  柜体应有足够的机械强度以用于地面基础槽钢上安装，并有足够的提升设施。落地安装时总高度不应超过2200mm。

2.3运行及性能要求

2.3.1 在下表中规定的输入输出电压和频率变化范围内，EPS应能正常地工作并提供连续的额定功率。
	名称
	技术内容
	技术数据要求

	输入
	输入电压
	380/220V

	
	功率因数
	不低于0.9

	
	电压范围
	380/220V±15%

	
	频率范围
	50Hz±10%

	输出
	输出电压
	380/220V

	
	电压范围
	380/220V±1%(稳态)

	
	动态电压瞬变范围
	-4%-- +2%

	
	功率因数
	≥0.85

	
	频率范围
	50Hz±0.5Hz

	系统
	整机工作效率
	正常>98%，应急>92%

	
	显示
	带触摸屏的LCD液晶显示面板（人机对话模式）

	
	噪音
	正常无噪音

	
	冷却方式
	自冷或风冷

	
	绝缘电阻
	10MΩ

	
	绝缘强度
	可承受2500V的交流电压1min

	
	电涌保护
	可承受5kV,20kA的浪涌的连续冲击

	
	防护等级
	IP30

	工作环境
	运行温度范围
	-5-55℃

	
	存储温度
	-15℃-45℃

	
	相对湿度
	95% 无凝结

	
	最大运行海拔高度
	1000m不减容

	
	可承受最高电压
	1000V

	
	MTBF
	200000小时


2.3.2  异常情况下，EPS应能在规定的时间内输出电压和频率在规定变化范围内的额定功率。

2.3.3  EPS的运行方式

1）交流电源正常时，交流工作旁路经切换开关输出，直流逆变处于热后备状态。

2）交流电源失电时，通过逆变器由直流电源供电；

3）交流电源恢复后，自动恢复原供电模式。
2.3.4三进三出的EPS应具备带三相100％不平衡负荷的能力。

2.3.5  EPS应是成熟的技术先进的产品，持久耐用，卖方应保证主机设计寿命不小于20年。

2.4电磁兼容性

2.4.1   EPS系统应满足IEC、国标和行业标准的要求，并提供消防认证。

2.4.2   EPS的控制系统应不受由于操作，系统内部故障及线路上高频信号所引起的尖峰脉冲和电压波动等的影响。

2.4.3在EPS输出端应配置EMI滤波器。

2.4.4应满足IEC61000及相关国标的要求。

2.5绝缘性能

2.5.1额定绝缘电压不低于1000V。

2.5.2成套装置各带电回路应能承受国标和IEC、行业标准所规定的1min的工频耐压试验，试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

2.5.3   EPS成套装置各带电电路对地（金属框架）之间，应能承受IEC、GB和行业标准所规定的标准雷电波的短时冲击电压的试验。试验过程应无击穿放电。

2.5.4   EPS输入侧应有防止诸如电源波动、雷电冲击、雷电电磁感应等输入交流电源的保护装置。

2.5.5   EPS装置采取完善的电磁波抑制措施，为此应将电磁效应降低至最低限度，以保证计算机和其它电子系统既不影响EPS的运行，同时它们也不受EPS的影响。

2.6温升

2.6.1充电浮充装置及各发热元器件的温升，需符合IEC、GB和行业标准的相关规定。

2.7噪音

2.7.1在任何负载条件下，距离EPS装置1m处噪声小于55分贝。

2.8谐波控制

2.8.1产品注入电网的谐波必须符合GB/T 14549《电能质量公用电网谐波》中的规定。

2.8浪涌保护器

2.8.1 为保证EPS下游系统的安全运行，EPS逆变器输出回路应装设浪涌保护器。

2.9其它

接地系统型式为TN-C-S系统，接地电阻值不大于4欧

3.蓄电池形式:免维护铅酸阻燃蓄电池.
免维护铅酸蓄电池技术要求 ：

1）体重比能量高，内阻小，输出功率高； 
2）充放电性能高，自放电控制在每个月 2% 以下（ 20 ℃）；
3）恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，仍可使用均衡充电法使其恢复容量；
4）由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。 
5）温度要求： -10 ℃～ 50 ℃。 
6）满足现场安装条件。
7）正常使用条件下，蓄电池在浮充状态下设计寿命为10年，使用寿命应不低于8年。 
8）蓄电池的密封反应效率不低于95%。
9）蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于85%。
10）持液性高，电解液吸收在隔板中保持不流动状态，电池中无多余电解液，可倒放90度使用，不漏液。
11）蓄电池组自放电小，使用需特殊铅钙合金生产板栅，自放电率低于0.08%/天（25℃）。 
12）蓄电池需安全性能优越，每个电池都需配有防爆栓，防止内部酸雾溢出对设备造成腐蚀及外部明火引爆电池。
（三）投标文件的编制
1、 投标人应按招标文件的要求提供投标文件，所提供投标文件和资料与招标文件要求不符的，将导致废标。

2、 投标人应保证所提供的全部资料真实有效，凡投标内容中存在虚假、夸大、欺瞒、误导等不诚实情况的，一经查实，将取消其参与评标的资格；对于被宣布中标后方发现其投标文件中存在虚假内容的投标商，招标方有权撤销其中标资格。

3、 投标文件的书面内容不得涂抹或改写。

4、 投标文件中所使用的计量单位应采用国家法定计量单位。

5、 投标文件必须对招标文件中每一项技术和商务要求作出响应。投标人如在招标文件规定内容之外有更好的配置建议，可在投标文件中另辟章节阐述，费用不计入总报价内。

6、 在中标结果公布之前，投标文件的有效期为从投标截止起90天。如在投标文件有效期内完成评标并公布中标结果，则中标人的投标文件将延续其有效性，并成为正式合同的附件，除合同中另行规定的内容之外，具有与合同相等的法律效力。

（四）投标报价

1、 投标货币为人民币。设备投标价应为北京华信医院交货价，进口设备应包含相应税款。

2、 报价应为一揽子整体报价，即包含主设备、标准配置及附件、运输保险、安装调试、培训及售后服务等费用。

3、 报价单应列明投标设备的名称、型号、规格、制造厂商、产地、交货期、保修期等。

4、 设备报价单按单价、总价报价；设备的标准配件、选配件应为明细报价。

5、 如投标方案附带其它优惠条件，请在投标文件中列出。

6、 投标报价为一次性报价。

7、 投标总价超过我院支付能力视为废标。

（五）投标文件的组成

1、 对投标文件的确认书或投标函

2、 投标报价清单（含备件）

3、 耗材、选配件报价（不计入总报价）

4、 技术要求偏离表

5、 技术优势说明（陈述技术偏离表内容之外的其它技术特性）

6、 投标资质文件（复印件）：

1) 公司介绍；

2) 营业执照； 

3) 税务登记证；

4) 法人代表授权书；

5) 代理授权书（非生产厂家投标）；

6) 投标产品的医疗器械注册证及医疗器械产品注册登记表；

7) 投标单位的医疗器械经营许可证；

8) 生产单位的医疗器械生产许可证（原装进口产品除外）；

9) 强制性产品认证证书（CCC证书）；
7、 设备宣传册及规格说明书

8、 生产厂家授权的专业售后服务机构证明及售后服务承诺

9、 使用同一型号产品的典型用户清单

10、投标人认为需要说明的其它事项

（六）投标文件的递交

1、 投标文件应包括正本1份，副本4份，副本为正本复印件，一旦正本与副本不一致，以正本的内容为准。

2、 投标文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，封面注明“正本”字样。

3、 投标文件字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4、 投标文件正本和副本应分别密封，并在封面注明投标单位、招标编号等，封口骑缝处应有法人代表或投标授权代表的签字及投标单位公章。

5、 投标文件正本要求投标单位法人代表或授权代表逐页签字并加盖公章（包括宣传彩页，但空白页除外），每有一处改动，均需同一人在改动处签字并加盖公章。

6、 投标文件不允许采用滑环穿孔式装订（为方便中标单位标书将来与合同合并装订），不按要求装订的投标文件将被退回。

7、 不按要求密封的或在投标截止时间以后送达的投标文件概不接收。

（七）开标

1、 招标人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由招标人主持，投标人派代表参加。

2、 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

3、 招标人在开标仪式上将公布投标人的名称、投标货物名称、投标价格等，并对唱标内容进行记录。

（八）评标和定标

1、 招标人依法组织评标委员会，评标委员会由技术和经济专家、招标人代表等组成。评标委员会负责对投标文件进行评审，推荐中标候选人。

2、 投标人未按时参加有关会议，将承担其投标文件不被评审的风险。

3、 评标工作遵循国家有关法律法规进行，切实保护采购人的合法利益，客观、公平、公正地对待所有投标人。

4、 招标文件和投标文件作为评标的基本依据。对投标的判定只依据投标文件内容，开标后的任何外来证明均不予考虑。

5、 符合性检查包括： 

1) 内容是否完整，是否符合招标文件的要求。对密封、签名、公章未按规定办理、或目录和内容未满足招标文件要求的投标文件，将视为无效投标。

2) 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标货物的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求（如带“*”号的条款不能满足）。这些偏离不允许在开标后修正。但招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不细致或不规则的地方，如明显的文字和计算错误等。

在通过符合性检查的前提下，投标人要参加评标委员会组织的现场质询。评标委员会将对投标的技术规格、产品价格、产品品牌及信誉、公司资质及服务和其它商务评价标准的量化结果进行加权，计算出每一投标的综合评估分。

综合评标总分100分，其中价格30分、技术50分、服务与承诺10分、资质和案例10分。评审时对价格和技术进行分阶段评审，在技术、资质、服务等项目评审结束前暂不向评委公布投标人的报价和得分。

（1） 投标报价分：
评标基准价为各有效投标人的投标报价（当投标人大于五家时，去掉一个最高报价和一个最低报价）的算数平均值。

投标报价的偏差率计算公式：

偏差率=100×（投标报价-评标基准价）/评标基准价。

投标人的投标报价等于评标基准价时，得基本分25分；

投标报价每高于评标基准价1%，在基本分基础上扣1分，扣完为止；

投标报价每低于评标基准价1%，在基本分基础上加1分，最多加5分，低于评标基准5%（不含5%）时，在满分基础上每再低1%扣1分，扣完为止。
（2）技术满分为50分，其中技术指标满分45分，符合招标文件技术要求的为37分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分，但要说明具体技术条款及招标文件和投标文件相应的指标值，低于25分的要附详细评审意见；总体综合性能评价5分，由专家自行打分，低于3分的要说明理由。

（3）服务与承诺10分，其中免费保修为4分，满足招标文件要求的为3分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分；服务质量为6分，满足每季度巡检一次，并有巡检记录为4分，高于或低于招标文件要求的，由专家自行打分。

（4）资质和案例为10分，每提供一家二级医院的案例加1分，提供三级医院的案例加2分，满分为10分。

（八）评标结果公示
评标结束后，招标单位将在清华大学网站（http://info.tsinghua.edu.cn），

北京华信医院网站http://www.tufh.com.cn 等网站上公示评标结果，公示期为3个工作日。若投标商对评标结果有异议，可在公示期内以投标商的名义向招标单位提出书面质疑。

（九）中标通知书
1．中标人确定后，招标单位将向中标人发出中标通知书。
2．中标通知书是签订合同的一个依据。

（十）签订合同
1．中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与招标单位签订合同。中标人拒不按中标内容签订合同的，招标人可取消其中标资格，并追究其违约责任。

2．“招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
3．招标单位在授予合同时有权对技术规范书中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。
